Изменение № 1

к СП 31.13330.2012

(проект, первая редакция)

ОКС 93.025

# Изменение № 1 к СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*

Утверждено и введено в действие приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от «__» _______ 2014 г. №   и введено в действие с «___» _______ 2014 г.

# Раздел 8. 8 Водозаборные сооружения

П.8.99. изложить в следующей редакции:

«Сифонные и самотечные водоводы, как правило, следует принимать из стальных труб или труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ). Допускается применение пластмассовых и железобетонных труб».

П.8.101 изложить в следующей редакции:

«Стальные и пластмассовые трубопроводы, трубопроводы из ВЧШГ должны проверяться на всплытие. Стальные трубопроводы  и трубопроводы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом должны выполняться с противокоррозионной изоляцией. Стальные трубы при необходимости выполняются с катодной или протекторной защитой. Трубопроводы из ВЧШГ с раструбными соединениями под уплотнительное резиновое кольцо не требуют катодной защиты.

При пересечении самотечными и сифонными водоводами участков с вечномерзлыми грунтами должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие замерзание воды внутри водовода».

Раздел 10. Насосные станции

П.10.14 После слов «следует выполнять из стальных труб» добавить: «или труб ВЧШГ»

П.11.16 изложить в следующей редакции:

«Компенсаторы следует предусматривать:

- на трубопроводах, стыковые соединения которых не компенсируют осевые перемещения, вызываемые изменением температуры воды, воздуха, грунта;

- на стальных трубопроводах, прокладываемых в тоннелях, каналах или на эстакадах (опорах);

- на трубопроводах в условиях возможной просадки грунта.

Трубопроводы из ВЧШГ с раструбными соединениями под уплотнительное резиновое кольцо не требуют устройства компенсаторов.

Расстояния между компенсаторами и неподвижными опорами следует определять расчетом, учитывающим их конструкцию. При подземной прокладке водоводов, магистралей и линий сети из стальных труб со сварными стыками компенсаторы следует предусматривать в местах установки чугунной фланцевой арматуры. В тех случаях, когда чугунная фланцевая арматура защищена от воздействия осевых растягивающих усилий путем жесткой заделки стальных труб в стенки колодца, устройством специальных упоров или обжатием труб уплотненным грунтом, компенсаторы допускается не предусматривать.

При обжатии труб грунтом перед фланцевой чугунной арматурой следует применять подвижные стыковые соединения (удлиненный раструб, муфту и др.).

Компенсаторы и подвижные стыковые соединения при подземной прокладке трубопроводов следует располагать в колодцах».

Раздел 11. Водоводы, водопроводные сети и сооружения на них

П.11.20 изложить в следующей редакции:

«Выбор материала и класса прочности труб для водоводов и водопроводных сетей следует производить на основании технико-экономического и статического расчетов, агрессивности грунта и транспортируемой воды, а также условий обеспечения надежности и долговечности работы трубопроводов и требований к качеству воды.

Для напорных водоводов и сетей следует применять чугунные трубы, трубы из ВЧШГ, неметаллические трубы (железобетонные напорные, хризотилцементные напорные, пластмассовые и др.)

При строительстве напорных водоводов  для компенсации сил осевого давления, в целях предотвращения расстыковки соединений,  необходимо предусматривать во всех местах изменения направления (повороты, тройники), во всех местах изменения диаметра (переходы), на каждом конце (глухие фланцы) укрепительные бетонные упоры.

Трубы из ВЧШГ с  раструбными замковыми соединениями допускается использовать  при прокладке:

-  в грунтах с различными типами просадочности, в том числе II типа с возможной просадкой более 20 см.;

- в сложных рельефах местности, в районах с высокой транспортной нагрузкой (аэропорты, улицы и перекрестки с интенсивным движением);

- в неустойчивых и болотистых грунтах, в гористой местности;

- в условиях вечной мерзлоты;

- в сейсмически опасных районах;

- дюкеров;

- трубопроводов в вертикальном положении;

- бестраншейными  методами.

Применение стальных труб допускается:

- на участках с расчетным внутренним давлением более 1,5 МПа (15 кгс/см );

- для переходов под железными и автомобильными дорогами, через водные преграды и овраги;

-в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с сетями канализации;

- при прокладке трубопроводов по автодорожным и городским мостам, по опорам, эстакад и в тоннелях.

Стальные трубы должны приниматься с антикоррозионной изоляцией, экономичных сортаментов со стенкой, толщина которой должна определяться расчетом, с учетом условий работы трубопроводов, но не менее 3 мм для труб и соединительных деталей номинальным диаметром 200 мм и менее, и не менее 4 мм - номинальным диаметром свыше 200 мм.

Для железобетонных и хризотилцементных трубопроводов допускается применение металлических фасонных частей.

Материал труб в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения должен отвечать требованиям п.4.4.»

П.11.22 изложить в следующей редакции:

«Величину испытательного давления на различных испытательных участках, которому должны подвергаться трубопроводы перед сдачей в эксплуатацию, следует указывать в проектах организации строительства, исходя из прочностных показателей материала и класса труб, принятых для каждого участка трубопровода, расчетного внутреннего давления воды и величин внешних нагрузок, воздействующих на трубопровод в период испытания.

Расчетная величина испытательного давления не должна превышать следующих величин для трубопроводов из труб:

-чугунных со стыковыми соединениями на резиновых манжетах для труб всех классов - внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,5, но не менее 1,5 МПа (15 кгс/см2) и не более 0,6 заводского испытательного гидравлического давления;

-железобетонных и хризотилцементных - гидростатического давления, предусмотренного государственными стандартами или техническими условиями для соответствующих классов труб при отсутствии внешней нагрузки;

- труб из ВЧШГ,  стальных  - внутреннего расчетного давления с коэффициентом 1,25 , но не более заводского испытательного давления труб

-пластмассовых - внутреннего расчетного давления с коэффициентом 1,3».

П.11.23 изложить в следующей редакции:

«Чугунные, хризотилцементные, бетонные, железобетонные трубопроводы должны быть рассчитаны на совместное воздействие расчетного внутреннего давления и расчетной приведенной внешней нагрузки.

Трубы из ВЧШГ, стальные и пластмассовые  трубопроводы должны быть рассчитаны на воздействие внутреннего давления в соответствии с п.11.22 и на совместное действие внешней приведенной нагрузки, атмосферного давления, а также на устойчивость круглой формы поперечного сечения труб.

Укорочение вертикального диаметра стальных труб без внутренних защитных покрытий не должно превышать 3%, а для стальных труб с внутренними защитными покрытиями и пластмассовых труб должно приниматься по стандартам или техническим условиям на эти трубы.

Укорочение вертикального диаметра  труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним защитным покрытием не должно превышать:

- для диаметров до 450 мм — 3%;

- для диаметров от 450 до 700 мм — от 3 до 4%;

- для диаметров от 800 до 1000 мм — 4%.

При определении величины вакуума следует учитывать действие предусмотренных на трубопроводе противовакуумных устройств».

П. 11.31 После слов «… в случаях применения стальных труб» добавить: «и труб из ВЧШГ»

П.11.32 После слов «… выбор методов защиты внешней поверхности стальных труб» добавить: «и труб из ВЧШГ»

П.11.33 изложить в следующей редакции:

В целях исключения коррозии и зарастания водоводов и водопроводной сети из стали и труб из ВЧШГ  должна предусматриваться защита внутренней поверхности таких трубопроводов покрытиями: цементно-песчаным, лакокрасочным, цинковым, полимерным, и др.

При этом следует учитывать требования, указанные в 4.4.

Примечание - допускается применение стабилизационной обработки воды или обработки ее ингибиторами в тех случаях, когда технико-экономическими расчетами с учетом качества, расхода и назначения воды подтверждается целесообразность такой защиты трубопроводов от коррозии.

П.11.37 Примечание изложить в новой редакции:

«Примечание - При обосновании допускается установка изолирующих фланцев.

При проектировании трубопроводов из ВЧШГ применение электрохимической защиты от коррозии обязательно в тех случаях, когда имеется металлическая связь между трубами (фланцевые и сварные соединения) и трубопровод из ВЧШГ находится в зоне опасного действия блуждающих токов»

П.11.44.  После слов «Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей следует производить на основании» добавить: «гидравлического».

П.11.59 После слов «Линии дюкера должны укладываться из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений» добавить: «или из труб из ВЧШГ с раструбными замковыми соединениями».

# Раздел 16  Дополнительные требования к системам водоснабжения в особых природных и климатических условиях.

П.16.36. изложить в следующей редакции:

«Для трубопроводов из напорных хризотилцементных, чугунных и железобетонных труб, соединяемых на раструбах и муфтах, предельное состояние определяется максимальным раскрытием стыков, при котором сохраняется герметичность.

Предельное раскрытие стыкового соединения напорного трубопровода следует принимать, см:

- для железобетонных раструбных труб – 0,3;

- для хризотилцементных труб – 1,5;

- для труб из ВЧШГ — 3,5 для диаметров до 600 мм, 5,0 для диаметров свыше 600  мм».

П.16.78 изложить в следующей редакции:

«Для водоводов и сетей необходимо применять стальные, пластмассовые трубы и трубы из ВЧШГ  с раструбными  замковыми соединениями под резиновое уплотнительное кольцо.

Чугунные трубы допускается применять при прокладке в тоннелях»

П. 16.105. Таблицу 32 представить в следующем виде:

Таблица 32

| Тип грунта по просадочности | Категория обеспеченности подачи воды по 7.4 | Характеристика территории | Требования к основанию под трубопроводы |
| --- | --- | --- | --- |
| I | I и II | Застроенная Не застроенная | Уплотнение грунта Без учета просадочности |
|  | III | Застроенная Не застроенная | Без учета просадочности То же |
| II (величина просадки до 20 см) | I и II | Застроенная Не застроенная | Уплотнение грунта и устройство поддона Уплотнение грунта |
|  | III | Застроенная Незастроенная | Уплотнение грунта Без учета просадочности |
| II (величина просадки более 20 см) | I и II | Застроенная Не застроенная | Уплотнение грунта, укладка труб в канале или тоннеле Уплотнение грунта |
| I (величина просадки более 20 см) | III | Застроенная Не застроенная | Уплотнение грунта и устройство поддона Уплотнение грунта |

П.16.108 изложить в следующей редакции:

«При грунтовых условиях I и II типов с возможной просадкой до 20 см систем водоснабжения всех категорий следует принимать материал труб, указанный в 11.20. Для заделки раструбных и муфтовых труб следует применять эластичные материалы.

При грунтовых условиях II типа с возможной просадкой более 20 см для систем водоснабжения I и II категорий водоводы и сети следует проектировать из стальных или пластмассовых труб, а так же из труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с раструбными замковыми соединениями под резиновое уплотнительное кольцо.

Для систем водоснабжения III категории следует применять пластмассовые трубы или напорные железобетонные трубы с эластичной заделкой стыков, а так же трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с раструбными замковыми соединениями под резиновое уплотнительное кольцо».

Раздел 2 «Нормативные ссылки».

Добавить:

СП 66.13330. 2011 «Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом».

ГОСТ Р ИСО 2531 «Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для  водо- и газоснабжения».

СП 33.13330.2012 Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 2.04.12-86

Приложение А Термины и определения.

Добавить:

А4: Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) – труба, изготовленная центробежным способом литья из чугуна, в котором графит присутствует преимущественно в шаровидной форме.

Изменение № 1

к СП 31.13.13.330.2012

УДК  628.1.033                                                                                              ОКС 93 025

Ключевые слова: водовод, сеть, труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, воздействие, давление, прочность, надежность.

Руководитель организации-разработчика

Генеральный директор ОАО «МосводоканалНИИпроект»

профессор, д-р техн. наук                                                                    Е.И.Пупырев

Руководитель разработки

Заместитель Генерального директора

ОАО «МосводоканалНИИпроект»

по научным исследованиям

профессор, д-р техн.наук                                                                       О.Г.Примин

Исполнители

Заместитель главного инженера

ОАО «МосводоканалНИИпроект»                                                       В.И.Миркис

Старший научный сотрудник

Канд.техн.наук                                                                                         А.Д.Алиференков