| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р ___–201_ (Проект, первая редакция) |

- Нормы проектирования зданий и сооружений газоперерабатывающей промышленности

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Москва

Стандартинформ

201

#### Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184–ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации –  ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

##### 1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ» (ООО «Газпром ВНИИГАЗ») и Открытым акционерным обществом «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий»                          (ОАО «ЦНИИПромзданий»)

2   ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 23 «Техника и технологии добычи и переработки нефти и газа»

3  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  от                             №

# 4 	ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в годовом (по состоянию на            1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет (gost.ru).

©Стандартинформ, 201__

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения национального органа Российской Федерации по стандартизации

Содержание

| 1 Область применения………………………………………………………………….. | 1 |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки………………………………………………………………..... | 1 |
| 3 Термины и определения……………………………………………………………… | 3 |
| 4 Общие положения……………………………………………………………………... | 4 |
| 5 Административные здания…………………………………………………………... | 7 |
| 6 Бытовые здания………………………………………………………………………... | 8 |
| 7 Производственные здания…………………………………………………………… | 8 |
| - 7.1 Общие требования | 8 |
| - 7.2 Здания компрессорных…..……………………………………………………. | 11 |
| - 7.3 Здания насосных………………………………………………………………... | 13 |
| - 7.4 Здания операторных…………………………………………………………… | 14 |
| 8 Подземные сооружения………………………………………………………………. | 15 |
| 8.1 Фундаменты……………………………………………………………………… | 15 |
| - 8.2 Подвалы………………………………………………………………………….. | 16 |
| - 8.3 Каналы……………………………………………………………………………. | 16 |
| 8.4 Опускные колодцы……………………………………………………………… | 18 |
| 9 Надземные сооружения………………………………………………………………. | 19 |
| 9.1 Подпорные стены……………………………………………………………….. | 19 |
| - 9.2 Этажерки и площадки………………………………………………………….. | 19 |
| 9.3 Опоры и эстакады под технологические трубопроводы….……………… | 23 |
| 9.4 Галереи и эстакады…………………………………………………………….. | 24 |
| - 10 Высотные сооружения………………………………………………………………. | 26 |
| Приложение А (обязательное) Требования к обеспечению взрывобезопасности зданий и сооружений…………….. | 28 |
| Библиография……………………………………………………………………………. | 34 |

- НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Нормы проектирования зданий и сооружений газоперабатывающей промышленности

Design standards of buildings and constructions for gas processing industry

- Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт следует соблюдать на всех этапах жизненного цикла производственных зданий, помещений, подземных, надземных, высотных сооружений (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1), складских зданий и помещений, (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), административных и бытовых зданий и помещений (класс функциональной пожарной опасности Ф4.3 и Ф3.6), в том числе встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности предприятий газоперерабатывающей промышленности.

Требования настоящего стандарта не распространяются на здания и сооружения магистральных газопроводов, подземных хранилищ газа, заводов сжижения природного газа,  терминалов по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа, на стационарные морские сооружения, мобильные плавучие установки и подводные системы.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.2.022-80 Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности

ГОСТ 23838-89 Здания предприятий. Параметры

ГОСТ 28984-2011 Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения

ГОСТ Р 53770-2010  Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры

ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования

СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*

СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакций СНиП II-89-80*

СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*

СП 21.13330.2012 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91

СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция  СНиП 2.02.03-85

СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88

СП 27.13330.2011 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. Актуализированная редакция СНиП 2.03.04-84

СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85

СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*

СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*

СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87

СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*

СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001

СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003

СП 71.13330.2012 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

  - двойной тамбур-шлюз: Два последовательно размещенных тамбура с противопожарными ограждающими конструкциями и с подпором воздуха в каждом тамбуре.

  - жизненный цикл здания или сооружения: Период, в течение которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения.

  - как правило – Термин используется для обозначения требований, которые не являются обязательными и принимаются на усмотрение проектировщика.

  - технологическая установка: Комплекс оборудования, трубопроводов, производственных зданий, сооружений, расположенных на отдельной площадке предприятия, предназначенный для осуществления определенного технологического процесса.

  - уровень ответственности: Характеристика здания или сооружения, определяемая в соответствии с объемом экономических, социальных и экологических последствий его разрушения.

4 Общие положения

4.1 Здания и сооружения предприятий газоперерабатывающей промышленности на всех этапах жизненного цикла должны отвечать требованиям безопасности в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [1], Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [2], Федеральным законом «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» [3], Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [4].

4.2 При проектировании зданий и сооружений необходимо соблюдать требования Федерального закона «О техническом регулировании» [5], Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6], а также требования действующих нормативных документов, устанавливающих требования к проектированию и обеспечению безопасности зданий и сооружений.

4.3 При проектировании зданий и сооружений необходимо учитывать требования по обеспечению антитеррористической безопасности в соответствии с требованиями СП 132.13330.

4.4 Уровень ответственности зданий и сооружений должен определяться в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [4], ГОСТ Р 54257.

4.5 Строительные конструкции должны обладать долговечностью и надежностью с учетом возможных опасных воздействий, а также устойчивостью к прогрессирующему обрушению.

4.6 Строительные конструкции должны быть рассчитаны на действие нагрузок от собственного веса и конструкций, которые на них опираются, персонала, снеговых и ветровых нагрузок, нагрузок от технологического оборудования, транспортного и инженерного оборудования с учётом восприятия воздействия от опасных геологических процессов в районе строительства.

4.7 При проектировании зданий и сооружений расчеты строительных конструкций, выбор материалов и технологий следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации, в том числе гармонизированных со строительными стандартами Европейского союза (Еврокод) и стандартами Международной организации по стандартизации (ИСО).

4.8 Несущие конструкции зданий и сооружений в процессе строительства и эксплуатации не должны иметь трещин, повреждений и деформаций, ведущих к снижению эксплуатационных свойств зданий и сооружений.

4.9 Объемно-планировочное и конструктивное решения должны способствовать исключению возможности получения травм людей в процессе передвижения, работы, пользования передвижными устройствами, технологическим и инженерным оборудованием.

4.10 При проектировании зданий и сооружений следует:

- принимать геометрические параметры в соответствии с требованиями             ГОСТ 23838;

- принимать объемно-планировочные и конструктивные решения в соответствии с технологической частью проекта;

- разрабатывать строительные решения с учетом необходимости снижения динамических воздействий на строительные конструкции, технологические процессы и работающих, вызываемых виброактивным оборудованием или внешними источниками колебаний;

- выполнять требования по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- разрабатывать объемно-планировочные и конструктивные решения с учетом возможности проведения монтажа, эксплуатации,  ремонта технологического и инженерного оборудования, реконструкции и технического перевооружения производства, совершенствования технологических процессов и перехода на новые технологии и виды продукции, выполнения аварийных работ;

- принимать площадь световых проемов в соответствии с нормами проектирования естественного и искусственного освещения;

- - разрабатывать строительные решения с учетом экологических требований, установленных Федеральным законом «Об охране окружающей среды» [7].

4.11 Безопасность пребывания людей должна обеспечиваться санитарно-эпидемиологическими и микроклиматическими условиями: отсутствием вредных  веществ в воздухе рабочих зон выше предельно допустимых концентраций;  нормируемым выделением теплоты и влаги в помещения; отсутствием выше допустимых значений шума, вибрации, уровня ультразвука, электромагнитных волн, радиочастот, статического электричества и ионизирующих излучений, а также ограничением физических нагрузок, напряжения внимания и предупреждением утомления работающих.

4.12 Выполнение требований к микроклимату помещений должны осуществляться с учетом обеспечения экономного расходования энергоресурсов.

4.13 Для исключения отрицательного влияния  на окружающую среду следует  выполнять мероприятия по очистке и обезвреживанию промышленных стоков, улавливанию и очистке технологических и вентиляционных выбросов, внедрению безотходной и малоотходной технологий; своевременному удалению, обезвреживанию и утилизации отходов производства.

4.14 Размещение зданий и сооружений должно соответствовать требованиям к генеральному плану предприятия газоперерабатывающей промышленности.

4.15 Размещение зданий и сооружений необходимо производить с учетом зонирования по их функциональному и технологическому назначению, их взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности, с учетом направления ветра и рельефа местности, требований СП 18.13330.

4.16 Размещение зданий, образующих замкнутые и полузамкнутые дворы на территории предприятий газоперерабатывающей промышленности не допускается.

4.17 Технологическое оборудование, как правило, следует размещать на наружных установках. Производственные здания для размещения технологического оборудования следует проектировать в тех случаях, когда это обусловлено особенностью технологического процесса, конструктивными требованиями оборудования, природно-климатическими особенностями района строительства.

4.18 По взрывопожарной и пожарной опасности здания, помещения и наружные установки предприятия газоперерабатывающей промышленности   должны подразделяться на категории, исходя из вида находящихся в помещениях и наружных установках горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений и характеристик проводимых в них технологических процессов в соответствии с Федеральным Законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [2] и СП 12.13130.

4.19 Расстояния между зданиями, сооружениями и другими объектами на территории предприятия газоперерабатывающей промышленности должны определяться в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [2], СП 4.13130, СП 11.13130, правил, утвержденных Минэнерго России [8].

4.20 На территории предприятий для озеленения следует применять деревья и кустарники только лиственных пород, устойчивых к вредным выделениям предприятий, за исключением выделяющих при цветении хлопья, волокнистые вещества и опушенные семена, размещая их на расстоянии не менее 5 м от зданий, сооружений, ограждений территории, если из условий охраны предприятий не требуется большего расстояния от ограждения. В зоне сырьевых и товарных складов (парков) следует озеленять только участки около бытовых корпусов и проходных. В производственной зоне на участках железнодорожного и автомобильного приема-отпуска, а также в зоне резервуарного парка для озеленения следует применять только газоны. Посадка газонов внутри обвалованной территории резервуарного парка не допускается. При использовании автомобильных дорог на складах (парках) в качестве второго обвалования резервуаров посадка деревьев и кустарников между этими автомобильными дорогами и обвалованиями резервуаров не допускается.

4.21 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования зданий следует проектировать в соответствии с требованиями СП 7.13130 и СП 60.13330.

4.22 Системы внутреннего водопровода и канализации зданий следует проектировать в соответствии с требованиями СП 30.13330, системы внутреннего противопожарного водопровода следует проектировать в соответствии с требованиями СП 10.13330.

4.23 Электроснабжение, силовое электрооборудование и электрическое освещение зданий следует проектировать в соответствии с требованиями                      СП 52.13330, СП 6.13130, правил, утвержденных Минэнерго России [8].

4.24 Автоматические установки пожаротушения,  системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 5.13130 и ведомственных нормативных документов.

4.25 При проектировании зданий и сооружений необходимо предусматривать комплекс   инженерно-технических   средств   охраны   в соответствии с требованиями нормативных документов в области систем безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

4.26 Этажность, площадь застройки, развернутую площадь, площадь этажа, строительный объем  зданий следует определять в соответствии с СП 44.13330, СП 56.13330. При определении этажности здания следует учитывать все надземные этажи, включая технические и цокольный.

4.27 Цветовые решения по окраске зданий, их интерьеров и сооружений следует определять, при необходимости, с учетом фирменного стиля предприятия в задании на проектирование или в технических требованиях Заказчика.

5 Административные здания

5.1 Административные здания предприятий газоперерабатывающей промышленности предназначены для размещения в них помещений управления, технического отдела, бухгалтерии, залов совещаний, конструкторских бюро,  помещений охраны предприятия, помещений охраны труда, учебных занятий и других.

5.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения административных зданий и помещений  предприятий газоперерабатывающей промышленности необходимо разрабатывать в соответствии с требованиями СП 44.13330.

5.3 При разработке объемно-планировочных решений административных зданий следует соблюдать требования ГОСТ 28984.

5.4 При проектировании административных зданий, как правило, следует  осуществлять блокирование административных и бытовых помещений в одном здании, соблюдая принцип зонирования.

5.5 В многоэтажных административных зданиях при разнице отметок пола вестибюля и верхнего этажа 12 м и более, а также при наличии на втором этаже и выше помещений, предназначенных для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, следует предусматривать лифты в соответствии с ГОСТ Р 53770 или другие средства вертикального транспорта.

5.6 На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда инвалидов и пенсионеров по старости, должны соблюдаться дополнительные требования, предъявляемые к санитарно-бытовым и специальным помещениям, оговоренные в соответствующих пунктах СП 44.13330 и СП 59.1330.

5.7 Административные и бытовые помещения могут размещаться в пристройках, вставках и встройках, отвечающих требованиям СП 4.13130. Встроенные помещения могут размещаться в производственных зданиях категорий В, Г и Д. Высоту встроенных помещений (от пола до потолка) следует принимать не менее 2,4 м.

5.8 Требования к размещению, огнестойкости строительных конструкций и противопожарных преград  встроенных помещений, встроек, вставок и пристроек следует принимать по СП 2.13130, СП 4.13130. Требования к путям эвакуации и эвакуационным выходам в соответствии с СП 1.13130.

5.9 В отдельно стоящих административных зданиях, пристройках, вставках и встройках, независимо от числа этажей, а также в помещениях должна быть предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация, соответствующая требованиям СП 5.13130.

5.10 Необходимо проектировать тамбуры (шлюзы) в случае, если административное здание примыкает к зданиям с взрывоопасными помещениями.

5.11 При проектировании административных зданий необходимо добиваться выразительности их архитектурного облика и логичного включения в общую композицию предприятия.

5.12 Архитектурные решения административного здания, его элементы и детали должны основываться на требованиях видеоэкологии. Следует избегать монотонных поверхностей (гомогенных визуальных полей), устраивать на фасадах здания визуальные ориентиры – архитектурные элементы, использовать комфортные для человека формы и природные фактуры.

6 Бытовые здания

6.1 Бытовые здания предприятий газоперерабатывающей промышленности предназначены для размещения в них помещений социального обслуживания работающих: санитарно-бытовых, здравоохранения, общественного питания, торговли, службы быта,  культуры и других.

6.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения бытовых зданий и помещений  газоперерабатывающей промышленности необходимо разрабатывать в соответствии с требованиями СП 44.13330.

6.3 При разработке объемно-планировочных решений бытовых зданий следует соблюдать требования ГОСТ 28984.

6.4 Санитарно-бытовые помещения для взрывоопасных производств   должны    располагаться    в    отдельно    стоящих зданиях или пристраиваться к зданиям категории В, Г, Д. В указанных   помещениях   не   допускается   размещение залов собраний, столовых, здравпунктов, курительных комнат.

7 Производственные здания

7.1 Общие требования

7.1.1 Нормы настоящего раздела следует соблюдать при проектировании  зданий и помещений производственного назначения, зданий и помещений складов, операторных, лабораторий, ремонтных мастерских, подсобно-производственных помещений предприятий газоперерабатывающей промышленности.

7.1.2 Производственные здания для размещения технологического оборудования допускается проектировать в тех случаях, когда это обосновано особенностью технологического процесса, конструктивными требованиями оборудования, природно-климатическими особенностями района строительства.

7.1.3 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту производственных зданий и площадь этажа здания в пределах пожарного отсека следует принимать в соответствии с  СП 2.13130.

7.1.4 Производственные здания и сооружения предприятий газоперерабатывающей промышленности  должны быть не ниже II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0.

7.1.5 Размещение помещений различных категорий в зданиях и их отделение друг от друга, требования к эвакуационным путям и выходам, устройству дымоудаления, шлюзов, тамбур-шлюзов, лестничных клеток и лестниц, выходов на кровлю следует принимать в соответствии с требованиями Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [2], СП 1.13130,  СП 2.13130, СП 4.13130,  СП 7.13130, СП 56.13330.

7.1.6 Проектирование производственных зданий, в помещениях которых устанавливается электротехническое оборудование, следует выполнять с учетом требований правил, утвержденных Минэнерго России [8].

7.1.7 Помещения для размещения электрооборудования трансформаторной подстанции, распределительных устройств, распределительных пунктов, как правило, не должны располагаться в зданиях с производствами категорий А и Б. В обоснованных случаях размещение указанных помещений в зданиях с производствами категорий А и Б допускается только в торцах и через разделяющую их вставку шириной не менее 6 м, в которой запрещается размещение помещений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности, за исключением помещений с категориями В и Д. Пристроенные помещения для размещения электрооборудования трансформаторной подстанции, распределительных устройств, распределительных пунктов должны обслуживать только ту технологическую установку и связанных с ней потребителей инженерного оборудования, в границах которой они располагаются. Входы в пристроенные помещения трансформаторной подстанции, распределительных устройств, распределительных пунктов должны предусматриваться с торцевой части здания. Устройство окон в электропомещениях не допускается.

7.1.8 Лаборатории, в которых производятся работы с легковоспламеняющимися жидкостями, горючими жидкостями, горючими газами, размещаемые в зданиях другого назначения, должны быть отделены от соседних помещений граждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее REI90.

7.1.9 Вводы железнодорожных путей допускается устраивать во все производственные помещения, независимо от категорий. Въезд локомотивов в помещения категории А, Б и В не допускается.

7.1.10 Не допускается устройство подвалов, незасыпаемых траншей, приямков и подпольных каналов в помещениях категорий А и Б, в которых применяются или получаются вещества с удельной массой паров или газов более 0,8 по отношению к воздуху.

7.1.11 Устройство открытых приямков и незасыпанных песком каналов внутри помещений категорий А и Б или в помещениях, в которых выделяются вредные газы, пары или аэрозоли плотностью более плотности воздуха, допускается только в случаях, когда они необходимы по условиям технологического процесса. В этих случаях:

- для приямков глубиной 0,5 м и более, а также для смотровых каналов, требующих ежедневного обслуживания следует предусматривать приточно-вытяжную или вытяжную механическую вентиляцию;

- число лестниц из открытых приямков при площади их более 50 м2 или протяженностью свыше 30 м должно быть не менее двух, выходы из открытых приямков должны осуществляться с противоположных сторон на уровне пола помещения.

7.1.12 В производствах, где применяются или получаются вещества с удельной массой паров и газов менее 0,8 по отношению к воздуху, допускается, если это необходимо по условиям производства, устройство незасыпанных и невентилируемых каналов глубиной не более 0,5 м.

7.1.13 Для открывания фрамуг фонарей и верхних фрамуг окон, открывание которых невозможно без подвижных или переносных подсобных средств, должно быть предусмотрено дистанционное управление.

7.1.14 Производственные помещения с электрооборудованием общепромышленного назначения, расположенные смежно с помещениями категорий А и Б, должны быть обеспечены гарантированным подпором воздуха.

7.1.15 В производственном здании большой протяженности, примыкающем по длине к наружной установке, необходимо предусматривать на нулевой отметке сквозные проходы без входа в здание. Расстояние между проходами не должно превышать 120 м. Проход должен совпадать с разрывом в наружной установке на нулевой отметке.

7.1.16 При расположении наружной установки у глухой стены производственного здания и необходимости обслуживания наружной установки из расположенных в здании помещений в глухой стене производственного здания допускается устройство выходов на наружную установку при следующих условиях:

- выходы защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее 0, 5 ч, имеют пандус высотой не менее 0,15 м;

- в расчет путей эвакуации эти выходы не включаются;

- расстояние от этих выходов до аппаратов и емкостей, расположенных на наружной установке, должно быть не менее 4 м;

- пожарная опасность наружной установки и помещения, из которого предусмотрен выход, должна быть одинаковой.

Предел огнестойкости глухой стены должен быть не менее 2 ч.

7.1.17 Выход из производственного здания, к которому примыкает наружная установка, следует считать эвакуационным, если расстояние от выхода до оборудования наружной установки категории АН и БН (кроме эстакад для трубопроводов) составляет не менее10 м.

7.1.18 Здания категорий А и Б, как правило, должны быть одноэтажными. Допускается строительство многоэтажных зданий указанных категорий, если это обусловлено требованиями технологического процесса.

7.1.19 Над помещениями категорий А и Б размещение помещений категорий В, Г и Д не допускается.

7.1.20 Выходы из помещений категорий А и Б на лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, должны выполняться с двойным тамбур-шлюзом с постоянным подпором воздуха.

7.1.21 Двери, ведущие из производственных помещений в тамбур-шлюз, должны открываться в направлении выхода из помещения с большей пожарной опасностью в помещение с меньшей пожарной опасностью, с учетом направления эвакуации.

7.1.22 Из подсобно-производственных помещений с производствами категорий В4, Г и Д, не имеющих постоянных рабочих мест (вентиляционные камеры, помещения датчиков контрольно-измерительных приборов, кладовые негорючих материалов и пр.), расположенных на 2 этаже и выше, разрешается устройство одного выхода на наружную металлическую лестницу с уклоном маршей 1 : 1, при условии, если расстояние от наиболее удаленной точки указанных помещений до выхода на лестницу не превышает 25 м.

7.1.23 В наружных стенах зданий категорий А и Б допускается устройство оконных проемов над кровлей примыкающих к ним частей здания, имеющих несгораемое покрытие, в следующих случаях:

а) если в низкой части здания расположены помещения той же категории, что и в высокой части здания, и нет стен, разделяющих низкую и высокую части здания;

б) если в низкой части здания расположены помещения той же категории, что и в высокой части здания, при этом эти части здания разделены противопожарной стеной, то окна в стенах высокой части здания допускается устраивать:

1) на высоте не менее 2 м от кровли низкой части здания, если к стене высокий части здания примыкает покрытие низкой части здания шириной не менее 6 м, из железобетона,  с  негорючими утеплителями и  кровлей и не имеющее проемов.

2) на высоте не менее 8 м от кровли низкой части здания при невыполнении указанных выше требований;

в) если в низкой части здания расположены помещения категорий В, то расстояние между окнами низкой и высокой частей здания в плане должно быть не менее 6 м.

Примечание - Если это расстояние меньше, оконные проемы в нижней части здания должны заполняться стеклоблоками или армированным стеклом, а дверные проемы - самозакрывающимися противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее 0,5 ч. Расстояние от низа окон высокой части здания до кровли низкой части здания должно быть не менее 0,8 м.

г) если в низкой части здания расположены производственные и подсобно производственные помещения категорий Г и Д.

7.1.24 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые конструкции в соответствии с требованиями СП 56.13330 и Приложения А.

7.1.25 Устройство противопожарных преград и заполнений в них должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [2], СП 2.13130, СП 4.13130.

7.1.26 К помещениям категорий А и Б допускается пристраивать: комнаты для хранения спецодежды, помещения экспресс-лабораторий общей площадью не более 36 м2 и с численностью персонала не более пяти человек в смену, помещение для дежурного цехового персонала, механика, мастера (одна-две комнаты общей площадью не более 20 м2), комнаты ремонтного персонала общей площадью не более 20 м2, без станочного и сварочного оборудования, кладовые хозяйственного инвентаря и несгораемых материалов, а также другие помещения, не имеющие рабочих мест. Эти помещения следует размещать в отсеке, отделенном от производственных помещений стеной с пределом огнестойкости не менее 2,0 ч. Сообщение этих помещений с производственными следует осуществлять через улицу или в исключительных случаях через двойной тамбур-шлюз с гарантированным подпором воздуха.

7.1.27  Производственные здания и помещения, которые могут подвергаться воздействию взрывов следует проектировать в соответствии с приложением А.

- 7.2 Здания компрессорных

7.2.1 Здания компрессорных должны отвечать требованиям к проектированию производственных зданий, а также требованиям  изложенных в данном разделе.

7.2.2 Пол помещения, где размещаются компрессоры, должен быть не менее, чем на 0,15 м выше планировочных отметок прилегающей территории.

7.2.3 Полы помещения компрессорной должны быть ровными с нескользящей поверхностью, маслоустойчивыми и выполняться из несгораемого, износоустойчивого и неискрящего материала.

7.2.4  Двери в здании компрессорной должны открываться наружу. Двери в зданиях компрессорных, расположенных в северной строительной климатической зоне, следует располагать с подветренной стороны по отношению к преобладающему направлению ветра.

7.2.5 Компрессоры следует устанавливать на фундаментах, не связанных с фундаментами другого оборудования и стенами здания.

7.2.6 Площадки между фундаментами смежных компрессоров должны выполняться свободно опирающимися на самостоятельные фундаменты.

7.2.7 Трубопроводы, присоединяемые к компрессорной установке, не следует жестко крепить к конструкциям здания. При необходимости применения жестких креплений должны предусматриваться соответствующие виброизолирующие устройства.

7.2.8 Общие размеры помещений должны удовлетворять условиям безопасного обслуживания и ремонта оборудования компрессорной, отдельных  узлов, машин и аппаратов.

7.2.9 Проходы в машинном зале должны обеспечивать возможность монтажа и обслуживания компрессора и привода.

7.2.10 При размещении двух и более компрессоров необходимо предусматривать следующие минимальные расстояния:

- ширину основного прохода по фронту обслуживания - 1,5 м;

- расстояние между компрессорами - 1,5 м;

- расстояние между компрессорами и насосами, не входящими в комплект поставки компрессора - 1,0 м;

- расстояние от компрессоров до стен помещений - 1,0 м.

7.2.11 В здании компрессорной должно быть предусмотрено помещение или отдельная площадка для проведения ремонта компрессоров, вспомогательного оборудования и электрооборудования.

7.2.12 Помещения для проведения ремонтных работ компрессорного оборудования должны оборудоваться соответствующими грузоподъемными устройствами и средствами механизации во взрывобезопасном исполнении.

7.2.13 В здании компрессорной следует предусматривать ворота для возможности ввоза и вывоза оборудования или отдельных его частей, а также монтажный проем в межэтажном перекрытии.

7.2.14 В фундаментах компрессоров, цилиндры которых имеют низкорасположенные клапаны и другие части, требующие доступа для обслуживания, необходимо устраивать ниши, нижние отметки которых не должны быть ниже нулевой отметки.

7.2.15 Для обеспечения централизованной подачи масла к компрессорам и сбора отработанного масла во время замены его в маслобаках вне помещения машинного зала должны предусматриваться маслопункты.

7.2.16 При проектировании зданий компрессорных с применением воздушных компрессорных установок следует учитывать рекомендации правил, утвержденных Госгортехнадзором России [9]. При проектировании зданий компрессорных с применением  компрессорных установок с поршневыми компрессорами,  работающими на взрывоопасных и вредных газах следует учитывать рекомендации правил, утвержденных Госгортехнадзором России [10].

- 7.3 Здания насосных

7.3.1 Здания насосных должны отвечать требованиям к проектированию производственных зданий, а также требованиям  изложенных в данном разделе.

7.3.2 Пол помещения, где размещаются насосы, перекачивающие сжиженные углеводородные газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости   должен быть не менее, чем на 0,15 м выше планировочных отметок прилегающей территории.

7.3.3 Полы помещений в здании насосной должны быть ровными с нескользящей поверхностью, маслоустойчивыми и выполняться из несгораемого, износоустойчивого и неискрящего материала.

7.3.4  Двери в здании насосной должны открываться наружу. Двери в зданиях насосных, расположенных в северной строительной климатической зоне, следует располагать с подветренной стороны по отношению к преобладающему направлению ветра.

7.3.5 Насосы должны устанавливаться на фундаментах, не связанных с фундаментами другого оборудования и стенами здания.

7.3.6 Площадки между фундаментами смежных насосов должны выполняться свободно опирающимися на самостоятельные фундаменты.

7.3.7 Общие размеры помещений должны удовлетворять условиям безопасного обслуживания и ремонта оборудования насосной, отдельных узлов, машин и аппаратов.

7.3.8 При размещении насосного оборудования в зданиях необходимо предусматривать свободные проходы и полосы для размещения змеевиков обогрева полов. Ширину основного прохода по фронту обслуживания следует принимать не менее 1,5 м до наиболее выступающих частей насоса, а между отдельными насосами - не менее 0,8 м.

7.3.9 В насосных необходимо предусматривать стационарные подъемно-транспортные устройства или напольные передвижные грузоподъемные механизмы во взрывобезопасном исполнении, обеспечивающие механизацию работы по монтажу, демонтажу и ремонту насосного оборудования.

7.3.10 К насосным необходимо предусматривать подъезды для возможности транспортирования насосов или отдельных узлов. В случае, когда нет возможности обеспечить подъезд автотранспорта непосредственно к насосной, следует предусматривать в проекте специальный монорельс с передвижным грузоподъемным механизмом от насосной до ближайшей дороги или подъезда.

7.3.11 Для обеспечения централизованной подачи масла к насосам и сбора отработанного масла во время замены его в маслобаках вне помещения машинного зала должны предусматриваться маслопункты.

7.3.12 Длина каждого отделения здания насосной сжиженных углеводородных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей не должна превышать 90 м. При большей длине здание насосной должно разделяться на отсеки несгораемыми стенами с пределом огнестойкости не менее 1,5 ч. Такими же стенами должны отделяться насосные, перекачивающие горючие продукты, нагретые до температуры 250 °С и выше от других насосных. Насосные, перекачивающие продукты, нагретые до температуры 250 °С и выше, должны разделяться на отсеки площадью не более 650 м2.

7.4 Здания операторных

7.4.1 Помещения управления технологическими процессами, в которых предусмотрено постоянное пребывание персонала, должны размещаться в зданиях операторных, центрального пункта управления, устойчивых к воздействию взрывной волны или в зданиях, расположенных вне взрывоопасной зоны.

7.4.2 При значительном территориальном разбросе комплекса технологических установок и централизации управления ими из центрального пункта управления, в зоне удаленных технологических установок целесообразно предусматривать необслуживаемые местные помещения управления без постоянного присутствия обслуживающего персонала для размещения средств автоматизации, не требующих оперативного управления.

7.4.3 Запрещается размещение помещений управления над (или под) взрывоопасными помещениями, приточными и вытяжными вентиляционными камерами, помещениями с мокрыми процессами.

7.4.4 В помещениях управления запрещается:

- размещение оборудования, не связанного с системой управления технологическими процессами;

- транзитная прокладка трубопроводов, воздуховодов, кабелей и т.д. через помещения управления;

- ввод пожарных водопроводов, импульсных трубопроводов с горючими, взрывоопасными и токсичными продуктами.

7.4.5 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий операторных и центрального пункта управления технологическими процессами должны отвечать требованиям к проектированию производственных зданий, требований правил, утвержденных Минэнерго России [8], а также следующим требованиям:

- окна в помещении управления (если они имеются) должны быть неоткрываемыми;

- светильники в зоне неоперативных щитов и за оперативным щитом должны иметь индивидуальные выключатели;

- помещения управления должны, как правило, иметь воздушное отопление и установки для кондиционирования воздуха (необходимость кондиционирования воздуха местных помещений управления определяется техническими характеристиками установленного оборудования);

- значения температуры, влажности и скорости движения воздуха должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005;

- полы в помещении управления должны быть теплыми и неэлектропроводными, при необходимости выполняется двойной пол либо каналы со съемными перекрытиями (неэлектропроводными);

- при необходимости выполняется подвесной потолок со встроенными светильниками;

- высота помещения управления определяется проектом.

7.4.6 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий операторных, центрального пункта управления технологическими процессами, которые могут подвергаться воздействию внешних взрывов, следует проектировать в соответствии с требованиями приложения А.

7.4.7 Средства или системы пожаротушения помещений и степень их автоматизации должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации.

7.4.8 При наличии в помещении управления и местном помещении управления подпольного пространства объемом более 20 м3 в нем устанавливаются датчики автоматической пожарной сигнализации с выносом информации о пожаре оператору-технологу, в пожарное депо, диспетчеру предприятия.

8 Подземные сооружения

8.1 Фундаменты

8.1.1 При проектировании фундаментов должны быть предусмотрены решения, обеспечивающие надежность, долговечность и экономичность зданий и сооружений на всех стадиях строительства и эксплуатации.

8.1.2 Фундаменты зданий и сооружений должны проектироваться с учетом физико-механических характеристик грунтов, предусмотренных в СП 22.13330 (для вечномерзлых грунтов - в СП 25.13330), характеристик гидрогеологического режима на площадке застройки, а также степени агрессивности грунтов и грунтовых вод по отношению к фундаментам и подземным инженерным сетям и должны обеспечить равномерность и минимальную скорость осадок оснований под элементами зданий и сооружений.

8.1.3 При проектировании фундаментов зданий и сооружений предприятий газоперерабатывающей промышленности следует руководствоваться                            СП 14.13330, СП 20.13330, СП 21.13330, СП 22.13330, СП 24.13330, СП 25.13330, СП 27.13330, СП 45.13330 и другими нормативными документами, устанавливающими требования к проектированию и безопасности фундаментов зданий и сооружений.

8.1.4 Фундаменты под вибронагруженное технологическое оборудование не следует связывать с фундаментами другого технологического оборудования и стенами зданий.

8.1.5 Фундаменты взрывоустойчивых зданий следует проектировать, как правило, железобетонными монолитными. При расположении основания здания более чем на 0,5 м выше наивысшего уровня грунтовых вод допускается применять ленточные фундаменты под стены и столбчатые под колонны. В водонасыщенных грунтах, сложных гидрогеологических условиях и в районах распространения вечномёрзлых грунтов рекомендуется применение фундаментов в виде сплошных плит или перекрёстных лент из монолитного железобетона. Сопряжение колонн с фундаментами должно быть жестким.

8.2 Подвалы

8.2.1 Проектирование подвалов следует проводить с учетом требований       СП 43.13330.

8.2.2 При проектировании следует принимать следующие размеры подвалов:

- пролет в однопролетных подвалах – 6 или 7,5 м;

- сетки колонн в многопролетных подвалах – 6х6 м и 6х9 м;

- высота от пола до низа ребер плит перекрытия – не менее 3 м (кратная              0,3 м);

- высота технического этажа для кабельных разводок – не менее 2,4 м;

- высота проходов в подвалах (в чистоте) – не менее 2 м.

8.2.3 Конструкции подвалов должны быть рассчитаны на воздействие постоянных и временных длительных нагрузок: от собственного веса железобетонных конструкций, собственного веса пола на перекрытии, давления грунта на стены, полезной нагрузки от веса оборудования и веса складируемых материалов, людей, деталей и т.п.

8.2.4 В зданиях и сооружениях с нагрузкой на пол более 100 кПа (10 тс/м2) подвалы, как правило, размещать не следует.

8.2.5 Не допускается размещать подвалы в зданиях категорий А и Б и на территориях, где расположены наружные установки, в которых применяются или образуются взрывоопасные или токсичные газы и пары плотностью более 0,8 по отношению к воздуху, взрывоопасная пыль, токсичные, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

8.2.6 При устройстве подвалов в сложных гидрогеологических условиях строительной площадки, при больших нагрузках на пол цеха или при наличии разнообразных  проемов в стенах и перекрытиях, а также при особых технологических требованиях подвалы следует выполнять из монолитного железобетона.

8.2.7 Подвал при наличии грунтовых вод должен быть защищен гидроизоляцией в соответствии с требованиями СП 71.13330.

8.2.8 Двери и выходы из подвалов и между отсеками должны быть противопожарными, открываться по направлению ближайшего выхода, иметь устройства для самозакрывания, притворы дверей должны быть уплотнены.

8.2.9 Эвакуационные выходы из подвалов должны быть, как правило, через обособленные лестничные клетки с выходом непосредственно наружу. При невозможности устройства выходов непосредственно наружу допускается их устройство в помещения категорий Г и Д.

- 8.3 Каналы

8.3.1 Проектирование каналов следует проводить с учетом требований             СП 43.13330, правил, утвержденных Минэнерго России [8], и других нормативных документов устанавливающих требования к безопасности прокладки трубопроводов и кабелей на предприятиях газоперерабатывающей промышленности.

8.3.2 Высота и ширина каналов, как правило, должны приниматься кратными 300 мм.

8.3.3 Каналы, располагаемые вне зданий и дорог, должны заглубляться ниже уровня планировки земли до верха перекрытия не менее чем на 300 мм.

8.3.4 Под железнодорожными путями расстояние по вертикали от верха перекрытия канала до низа шпал должно быть не менее 1000 мм, а до верха дорожного покрытия автомобильных дорог – не менее чем 500 мм.

8.3.5 Каналы следует проектировать сборными из унифицированных железобетонных элементов или из монолитного железобетона.

8.3.6 Каналы не допускается предусматривать в зданиях категорий А и Б и на территориях, где расположены наружные установки, в которых применяются или образуются взрывоопасные или токсичные газы плотностью более 0,8 по отношению к воздуху, взрывоопасная пыль, токсичные, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

8.3.7 В производствах, в которых применяются или перерабатываются вещества с плотностью паров и газов менее 0,8 по отношению к воздуху, допускается (если это необходимо по требованиям технологического процесса) устраивать невентилируемые каналы глубиной не более 0,5 м.

8.3.8 Кабельные каналы необходимо выполнять из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее EI45.

8.3.9 Кабельные каналы не допускается располагать в зданиях и на территории наружных установок, где могут иметь место контакты с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями, жидкостями с высокой температурой или веществами, разрушающими оболочку кабелей.

8.3.10 Наружные кабельные каналы допускается сооружать на расстоянии не менее 1,5 м от стен помещений со взрывоопасными зонами всех классов. В месте входа во  взрывоопасные зоны этих помещений каналы должны засыпаться песком по длине не менее 1,5 м.

8.3.11 В кабельных каналах, проходящих во взрывоопасных зонах наружных установок, через каждые 100 м должны быть установлены песочные перемычки длиной не менее 1,5 м по верху.

8.3.12 В каналах, под наружными или противопожарными стенами и стенами (перегородками), разделяющими смежные помещения категорий А, Б и В, необходимо устраивать глухие диафрагмы из несгораемых материалов с пределом огнестойкости, соответствующим огнестойкости стен, но не менее  EI45.

8.3.13 В каналах, предназначенных для прокладки трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями или горючими газами под стенами, разделяющими смежные помещения, должна быть выполнена засыпка песком на всю высоту канала на длину не менее 1 м поверху в каждую сторону от оси стены. Через каждые 80 м по длине канала необходимо устраивать песчаные отсыпки (перемычки) длиной не менее 2 м.

8.3.14 При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применять противопожарные герметичные преграды, устраиваемые по кабельным проходкам, обеспечивающие необходимый уровень пожарной безопасности.

8.3.15 Каналы должны быть защищены от проникания в них грунтовых и поверхностных вод в соответствии с СП 71.13330.

8.3.16 На огражденных территориях, доступных только для обслуживающего персонала, отметку верха перекрытия кабельных каналов допускается предусматривать на уровне планировочной отметки земли.

8.3.17 Открытые каналы (траншеи) должны быть ограждены перилами высотой не менее 600 мм.

- 8.4 Опускные колодцы

8.4.1 Проектирование опускных колодцев следует проводить с учетом  требований СП 43.13330.

8.4.2 В плане опускные колодцы, как правило, должны иметь форму круга или вписанного в него многоугольника. Монолитные колодцы допускается проектировать прямоугольной формы.

8.4.3 Диаметр в свету круглых и размер сторон прямоугольных колодцев следует, как правило, принимать, от 6 до 24 м - кратными 3 м, а от 24 до 60 м - кратными 6 м. Разрешается принимать эти размеры кратными 0,6 м. Размер колодцев по высоте следует принимать кратным 0,6 м.

8.4.4 В прямоугольных в плане колодцах с отношением размеров сторон более чем 1:2 необходимо предусматривать поперечные несущие перегородки или временные (на период опускания) распорки.

8.4.5 При примыкании колодца к другим сооружениям следует учитывать разность осадок сооружений.

8.4.6 Опускные колодцы следует проектировать, как правило, тонкостенными, погружаемыми в тиксотропной рубашке, за исключением строительства на скальных грунтах, а также на площадках с оползнями, карстами или пустотами.

8.4.7 Сборные железобетонные стены колодцев следует проектировать из плоских панелей из тяжелого бетона класса не ниже В25. Класс бетона или раствора для замоноличивания сборных конструкций должен быть не ниже класса бетона соединяемых элементов.

8.4.8 Монолитные железобетонные стены колодцев следует проектировать из тяжелого бетона класса не ниже В15.

8.4.9 Железобетонные днища колодцев должны быть монолитными из тяжелого бетона класса не ниже В15.

8.4.10 Бетон колодцев, погружаемых в обводненные грунты, должен иметь проектную марку по водонепроницаемости не ниже W4; марку по морозостойкости и среднюю плотность бетона следует принимать по СП 63.13330.

8.4.11 Расчет осадок колодцев следует выполнять в соответствии с требованиями СП 22.13330.

8.4.12 Конструкцию гидроизоляции колодца надлежит назначать в зависимости от значений гидростатического напора подземных вод на уровне пола наиболее заглубленного помещения и требований к внутренним помещениям колодца в соответствии с СП 71.13330. Верхнюю границу гидроизоляции стен следует назначать на 0,5 м выше максимально прогнозируемого уровня подземных вод.

8.4.13 Гидроизоляция колодцев из листовой стали, устраиваемая с внутренней стороны, может применяться лишь в исключительных случаях при соответствующем обосновании. Расчет гидроизоляции должен производиться на полный гидростатический напор.

9 Надземные сооружения

- 9.1 Подпорные стены

9.1.1 При проектировании подпорных стен необходимо выполнять требования СП 43.13330.

9.1.2 Подпорные стены, как правило, должны быть железобетонными, бетонными, бутобетонными, бутовой кладки.

9.1.3 Глубина заложения подошвы подпорной стены должна быть не менее 0,6 м в нескальных и не менее 0,3 м в скальных грунтах.

9.1.4 Высота подпорных стен для грузовых рамп автомобильного транспорта со стороны подъезда автомобилей должна быть равной 1,2 м от уровня поверхности проезжей части дорог или погрузочно-разгрузочной площадки,  для грузовых рамп железнодорожного транспорта от уровня головки рельсов должна быть равной 1,1 м для колеи 1520 мм и 0,75 м - для колеи 750 мм.

9.1.5 При расположении автодорог вдоль подпорной стены у нее следует предусматривать тротуар шириной не менее 0,75 м с бортовым камнем высотой не менее 0,4 м.

9.1.6 Поверхность подпорных стен, обращенная в сторону засыпки, должна быть защищена гидроизоляцией.

9.1.7 На косогорных участках для отвода атмосферных вод за гранью стены со стороны грунта должен быть устроен водоотводной кювет.

9.1.8 Подпорные стены следует рассчитывать на нагрузки от активного давления грунта засыпки с учетом временных нагрузок, включая нагрузки от подвижного состава железных дорог и автомобильного транспорта.

9.1.9 Давление грунта для подпорных стен следует определять согласно    СП 43.13330.

9.1.10 Расчет основания по деформациям следует производить на нормативное давление грунта в соответствии с СП 22.13330.

- 9.2 Этажерки и площадки

9.2.1 Этажерки должны проектироваться с таким расчетом, чтобы площади перекрытий использовались, как правило, не менее чем на 70 % - 80 %                            (в используемую площадь должны включаться площадь оборудования в плане с добавлением вокруг него площади, обеспечивающей проход шириной не менее                  1,0 м при постоянном обслуживании оборудования и 0,8 м при его периодическом обслуживании, а также площади монтажных площадок, монтажных проемов и лестниц).

9.2.2 Этажерки должны, как правило, проектироваться с сетками колонн 66, 96, 126 м (шаг колонн 6 м). Высота ярусов этажерок выбирается исходя из технологических требований.

9.2.3 Конструкции этажерок и площадок (колонны, балки, перекрытия) следует проектировать из сборного железобетона, из стальных профилей и листов. При производстве с технологическими процессами, изменяющимися не реже чем через пять лет, конструкции этажерок следует проектировать, как правило, стальными.

9.2.4 В стальных этажерках, для которых требуется обетонирование их элементов, должна быть обеспечена совместная работа бетона и стали.

9.2.5 Железобетонные конструкции этажерок, подвергающиеся систематическому увлажнению атмосферными осадками, должны иметь на горизонтальных элементах гидроизоляцию и сливы, обеспечивающие свободный сток воды.

9.2.6 Низ фундаментной плиты открытых этажерок должен располагаться выше планировочной отметки земли, как правило, не менее чем на 150 мм.

9.2.7 Конструкции этажерок и технологическое оборудование следует крепить к бетонным и железобетонным конструкциям (фундаментам, силовым полам, стенам и т.п.), эксплуатируемым при расчетной температуре наружного воздуха до минус 65 °С включительно и при нагреве бетона фундаментов до 50 °С, анкерными болтами в соответствии СП 43.13330. При соответствующем обосновании допускается применять другие способы крепления оборудования на фундаментах.

9.2.8 Этажерки, на которых размещается оборудование, вызывающее вибрации, как правило, не должны соединяться с каркасом здания, а оборудование на них следует устанавливать на виброизоляторах.

9.2.9 Опирание площадок и лестниц следует предусматривать, как правило, непосредственно на оборудование, когда это допустимо по несущей способности и конструктивному решению, за исключением оборудования, являющегося источником вибрации.

9.2.10 Настил обслуживающих площадок следует проектировать с таким расчетом, чтобы исключалось скольжение при ходьбе и обеспечивался сток дождевой и талой воды.

9.2.11 По наружному периметру этажерок и площадок, открытых проемов в перекрытиях, лестниц и площадок лестниц (в том числе площадок на колонных аппаратах) необходимо предусматривать ограждения высотой 1,25 м с продольными планками, расположенными на расстоянии не более 40 см друг от друга, и борт высотой не менее 15 см, образующий с настилом зазор не более 1 см для стока дождевой и талой воды.

9.2.12 Площадки и перекрытия этажерок, на которых установлено технологическое оборудование, содержащее легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, сжиженные горючие газы, следует предусматривать глухими, непроницаемыми для жидкости и ограждать по периметру и в местах проемов сплошным бортом высотой не менее 15 см (с учетом утечки всего объема жидкости) с устройством пандусов у выходов на лестницы. Допускается устройство металлических поддонов под одним или группой аппаратов.

9.2.13 Для отвода разлившейся жидкости и атмосферных осадков с площадок и перекрытий этажерок, огражденных бортами, необходимо предусматривать сбросные клапаны и сливные стояки диаметром не менее 10 см Число клапанов принимается по расчету, но не менее двух (один – для отвода разлившейся жидкости, второй – для отвода атмосферных осадков). Число стояков принимается по расчету, но не менее двух.

9.2.14 Конструкции этажерок и площадок должны иметь антикоррозионную защиту, выполненную в соответствии с требованиями СП 28.13330.

9.2.15 Колонны и перекрытия этажерок и площадок, размещаемых в зданиях I, II степеней огнестойкости следует проектировать из несгораемых материалов.

9.2.16 Для конструкций стальных этажерок, размещаемых в зданиях с помещениями категорий А, Б и В, следует предусматривать защиту, обеспечивающую предел огнестойкости этих конструкций не менее R45.

9.2.17 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать защиту металлических конструкций от искрообразования.

9.2.18 Размещение внутри этажерок производственных и вспомогательных помещений не допускается.

9.2.19 Наружные этажерки, на которых располагаются оборудование или трубопроводы, содержащие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы, следует, как правило, выполнять железобетонными. В стальных этажерках первый ярус, включая перекрытие, но на высоту не менее 4 м следует защищать от воздействия высокой температуры. Предел огнестойкости защищенных конструкций должен быть не менее REI45.

9.2.20 Допускается применять незащищенные стальные конструкции этажерок при оборудовании их стационарными автоматическими установками пожаротушения.

9.2.21 Площадь одного яруса отдельно стоящей наружной этажерки или площадки с оборудованием производств, размещаемых в помещениях категории А, Б и В, не должна превышать:

- при высоте этажерки или площадки до 30 м — 5200 м2;

- при высоте 30 м и более 3000 м2.

При большей площади этажерки или площадки следует разделять на секции с разрывами между ними не менее 15 м. Площадь этажерок и площадок с оборудованием производств, размещаемых в помещениях категорий Г и Д, не ограничивается.

П р и м е ч а н и я

1 Высотой этажерки или площадки с оборудованием следует считать максимальную высоту оборудования или непосредственно этажерки, занимающих не менее 30 % общей площади этажерки или площадки.

2 Предельные площади этажерок или площадок относятся к этажеркам или площадкам с аппаратами и емкостями, содержащими легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и сжиженные газы. Для этажерок и площадок с оборудованием, содержащим горючие газы в несжиженном состоянии, предельная площадь увеличивается в 1,5 раза.

9.2.22 Ширину отдельно стоящей этажерки или площадки следует принимать при высоте этажерки или площадки вместе с оборудованием на ней 18 м и менее -  не более 48 м, более 18 м - не более  36 м.

9.2.23 Наружные этажерки и площадки, предназначаемые для размещения оборудования с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами, а также площадки обслуживания, в том числе прикрепляемые к технологическому оборудованию, должны иметь с каждого яруса открытые лестницы:

- при длине этажерки или площадки до 18 м и площади до 108 м2 — одну лестницу;

- при длине этажерки или площадки свыше 18 м, но не более 80 м — не менее двух лестниц;

- при длине этажерки или площадки свыше 80 м число лестниц определяется из расчета расположения их на расстоянии не более 80 м одна от другой независимо от числа ярусов этажерки.

9.2.24 Число открытых лестниц с перекрытий наружных этажерок и площадок, предназначенных для размещения оборудования с невзрыво-, непожароопасными производствами, должно быть:

- при длине этажерки или площадки до 180 м — одна лестница;

- при длине этажерки или площадки свыше 180 м число лестниц определяется из расчета расположения их на расстоянии одна от другой не более 180 м независимо от числа ярусов этажерки.

9.2.25 Внутренние этажерки и площадки должны иметь, как правило, не менее двух открытых стальных лестниц. Допускается проектировать одну лестницу при площади пола каждого яруса этажерки или площадки, не превышающей 108 м2 для помещений категорий А и Б, 400 м2 для помещений категорий В, Г и Д.

9.2.26 Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода, а также требования к лестницам должны приниматься в соответствии с СП 56.13330.

9.2.27 Этажерки и площадки допускается проектировать со вторым эвакуационным выходом на наружные лестницы зданий.

9.2.28 Открытые лестницы наружных этажерок и площадок, предназначаемые для эвакуации людей, следует располагать по наружному периметру этажерок и площадок. Допускается для группы аппаратов колонного типа располагать лестницы между аппаратами.

9.2.29 Лестницы следует проектировать стальными.

9.2.30 При размещении на наружных этажерках и площадках оборудования с легковоспламеняющимися, горючими жидкостями и горючими газами открытые лестницы должны иметь огнезащитные экраны, выступающие не менее 1 м в каждую сторону за грань лестницы (со стороны технологического оборудования), из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее EI15.

9.2.31 Для аппаратов колонного типа, не требующих повседневного обслуживания, при длине площадок до 24 м, объединяющих аппараты, допускается устройство одной маршевой и одной вертикальной лестниц. Уклон маршевых лестниц в этом случае следует принимать не более 2:1.

9.2.32 В случаях, когда в группе аппаратов колонного типа имеются отдельные аппараты выше остальных, а также для отдельно стоящих аппаратов колонного типа допускается на площадки этих аппаратов устраивать вертикальные лестницы, которые должны иметь ограждение с сеткой и площадки через каждые                6 м по высоте.

9.2.33 Для лестниц с площадок аппаратов колонного типа огнезащитный экран следует предусматривать в тех случаях, если лестница является эвакуационной (если по ней ходит персонал не реже одного раза в смену), и только на высоту обслуживания.

9.2.34 Выход с лестницы на землю и огнезащитный экран должны быть за пределами поддона.

9.2.35 Для единичного оборудования с наличием взрывопожароопасных и пожароопасных продуктов и высотой площадки обслуживания не более 2 м лестницы для спуска с площадки допускается выполнять вертикальными без устройства огнезащитных экранов.

9.3 Опоры и эстакады под технологические трубопроводы

9.3.1 Высоту отдельно стоящих опор и эстакад следует принимать:

- низких опор (до 1,2 м) в зависимости от планировки земли и уклонов трубопроводов;

- высоких отдельно стоящих опор и эстакад в зависимости от планировки земли и уклонов трубопроводов с учетом обеспечения проезда под трубопроводами и эстакадами железнодорожного и автомобильного транспорта, в соответствии с габаритами приближения строений.

9.3.2 Трассы трубопроводов на низких опорах по территории предприятий газоперерабатывающей промышленности должны проходить без пересечений с дорогами и вне площадей застройки.

9.3.3 При проектировании отдельно стоящих опор и эстакад уклон трубопроводов следует создавать за счет изменения отметки верхнего обреза фундамента или длины колонн с учетом рельефа поверхности земли вдоль трассы.

9.3.4 Шаг опор отдельно стоящих опор под трубопроводы следует назначать, исходя из расчета труб на прочность и жесткость и принимать, как правило, не менее 6 м, кратным 3 м. Допускается назначать шаг опор других размеров в местах подхода трассы к зданиям и сооружениям, а также в местах пересечения с автомобильными, железными дорогами и другими коммуникациями.

9.3.5 В местах пересечения эстакады с автомобильными дорогами и проездами свободная высота над проезжей частью дороги и проезда должна составлять не менее 5 м при условии, что просвет между наиболее возвышенной частью специализированных самоходных средств и низом сооружений должен быть не менее 1 м.

9.3.6 При прокладке внутрицеховых технологических эстакад между установками, эстакада может примыкать к одной установке, а расстояние между эстакадой и другой установкой должно быть не менее 15 м от крайнего трубопровода эстакады.

9.3.7 Отдельно стоящие опоры и эстакады следует проектировать, как правило, из сборных унифицированных железобетонных или стальных конструкций.

9.3.8 Железобетонные опоры допускается проектировать в виде свай-колонн и свай-колонн, объединенных в плоские или пространственные системы; в виде колонн, установленных на фундаменты с использованием квадратных железобетонных свай, буронабивных свай или свай-оболочек.

9.3.9 Опоры технологических трубопроводов могут иметь железобетонные сборные и монолитные фундаменты, применяемые для колонн промышленных зданий.

9.3.10 Отдельно стоящие опоры и эстакады, по которым прокладываются трубопроводы с горючими и легковоспламеняющимися веществами, жидкостями и газами должны выполняться из несгораемых материалов. Предел огнестойкости колонн эстакад на высоту первого яруса должен быть не менее 1 ч.

9.3.11 В продольном направлении отдельно стоящие опоры и эстакады следует разбивать на температурные блоки, длина которых не должна превышать предельных расстояний между неподвижными опорными частями трубопроводов.

9.3.12 Температурные швы эстакад следует совмещать с компенсаторными устройствами трубопроводов, при этом необходимо предусматривать наибольшую возможную длину температурных блоков.

9.3.13 Отдельно стоящие опоры и эстакады должны выдерживать нагрузки от веса трубопроводов с изоляцией, транспортируемого продукта, работников и ремонтных материалов на обслуживающих площадках, переходных мостиках, отложений производственной пыли, снеговые, ветровые и др. нагрузки, включая и дополнительные при гидравлических испытаниях расположенных на них систем.

9.3.14 Расчет строительных конструкций отдельно стоящих опор и эстакад следует производить в соответствии с требованиями СП 43.13330.

9.3.15 Коэффициенты надежности по нагрузкам определяются по                     СП 20.13330 с учетом требований СП 43.13330.

9.3.16 При прокладке трубопроводов на многоярусных эстакадах необходимо предусматривать проходные мостки шириной не менее 0,6 м с перилами. Настил и перила должны выполняться из несгораемых материалов.

9.3.17 На одноярусных эстакадах проходные мостки следует предусматривать только при прокладке трубопроводов с фланцевыми соединениями.

9.3.18 Через каждые 400 м (но не менее двух) на эстакадах должны предусматриваться маршевые или вертикальные лестницы с шатровым ограждением, а при наличии на эстакаде трубопроводов, требующих ежесменного обслуживания - через 200 метров.

9.4 Галереи и эстакады

9.4.1 При проектирование наружных конвейерных, пешеходных, кабельных, комбинированных галерей и эстакад следует соблюдать требования СП 43.13330.

9.4.2 При проектировании конвейерных галерей следует соблюдать требования СП 37.13330.

9.4.3 Трассы галерей и эстакад должны иметь наименьшую протяженность и наименьшее число поворотов, а также пересечений с дорогами и другими коммуникациями и назначаться в соответствии с требованиями СП 18.13330.

9.4.4 Кабельные разводки должны располагаться на открытых эстакадах или комбинированных галереях. Кабельные эстакады следует проектировать в соответствии с правилами, утвержденными Минэнерго России [8].

9.4.5 При проектировании кабельных эстакад с числом кабелей не менее 12, а также комбинированных галерей и эстакад, предназначенных для прокладки кроме других коммуникаций транзитных кабелей для питания электроприемников             I и II категорий, необходимо предусматривать основные несущие строительные конструкции из железобетона или стали.

9.4.6 Расстояния между осями опор галерей и эстакад следует принимать равными 12, 18, 24 и 30 м. Допускается при обосновании принимать эти расстояния равными 6 и 9 м, а также 36 м и более, кратными  3 м. Указанные расстояния для наклонных участков надлежит принимать по наклону.

9.4.7 Размеры пешеходных галерей и эстакад должны быть приняты:

- высота галерей от уровня пола до низа выступающих конструкций перекрытий с учетом коммуникаций или покрытий - не менее 2,0 м (в наклонных галереях высоту следует измерять по нормали к полу);

- ширина галерей и эстакад - по расчету из условия пропускной способности в одном направлении 2000 чел./ч на 1 м ширины, но не менее 1,5 м.

9.4.8 Внутренние размеры конвейерных и комбинированных галерей и эстакад должны приниматься в соответствии с ГОСТ 12.2.022.

9.4.9 Пролетные строения и опоры галерей и эстакад следует рассчитывать на:

- вертикальные нагрузки от собственного веса галерей, конвейера, транспортируемого на ленте груза, веса просыпи, ремонтных материалов и людей;

- продольные нагрузки, передающиеся от ленточных конвейеров;

- динамические нагрузки, создаваемые подвижными частями конвейера;

- нагрузки от атмосферных воздействий, перепадов температур.

9.4.10 Значение нормативной нагрузки для расчета конструкций галерей и эстакад должны приниматься по СП 43.13330.

9.4.11 Коэффициенты надежности по нагрузке следует принимать по                  СП 20.13330.

9.4.12 Проектирование объемно-планировочных и конструктивных решений галерей и эстакад следует выполнять с учетом требований СП 4.13130.

9.4.13 При совмещении кабелей и трубопроводов в одной комбинированной галерее или на эстакаде расстояние между трубопроводами и кабельными конструкциями должно быть не менее 0,5 м. Условия совмещенной прокладки кабелей с трубопроводами с горючими газами, с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями должны отвечать требованиям правил утвержденных Минэнерго России [8].

9.4.14 Комбинированные (с прокладкой кабелей) галереи следует разделять на отсеки несгораемыми противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI45. Двери в этих перегородках должны иметь предел огнестойкости не менее EI30. Предельная длина отсеков - 150 м, а в галереях для маслонаполненных кабелей - 120 м. Такие же перегородки должны предусматриваться в местах примыкания галерей к зданиям.

9.4.15 При прокладке в комбинированных галереях маслонаполненных кабелей галереи должны быть отапливаемыми.

9.4.16 Для галерей и эстакад конструкции следует предусматривать из несгораемых материалов. Ограждающие конструкции галерей должны приниматься из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее EI15.

9.4.17 В примыканиях галерей к помещениям, которые совмещаются с противопожарными зонами, следует предусматривать несгораемые противопожарные перегородки с противопожарными дверями.

9.4.18 Расстояния между выходами в конвейерных и комбинированных галереях должны быть не более 150 м, в пешеходных галереях – не более 120 м. Расстояние от торца галереи до выхода не должно превышать 25 м.

9.4.19 Для выхода из галерей следует предусматривать лестницы с уклоном не более 1:1. В случае перепада высоты галереи необходимо в проходе предусматривать пандус с уклоном не более 12 ° или лестницу с уклоном не более 1:1. Расстояние от начала или конца пандуса или лестницы до двери должно быть не менее 1,5 м.

9.4.20 Наружные лестницы галерей и эстакад допускается выполнять открытыми стальными с уклоном не более 1,7:1, шириной не менее 0,7 м. Ограждающие конструкции лестницы должны быть несгораемыми.

- 10 Высотные сооружения

10.1 Нормы настоящего раздела следует соблюдать при проектировании дымовых труб с несущими стволами и вертикальных стволов открытых факельных установок на предприятиях газоперерабатывающей промышленности.

10.2 Дымовые трубы могут быть металлическими, кирпичными или железобетонными. Выбор материала и конструкции дымовой трубы, включая конструкцию с гасителем колебаний, следует осуществлять на основании технико-экономического обоснования с учетом режима эксплуатации, специального оборудования для возведения, а также архитектурно-композиционных соображений.

10.3 Дымовые трубы должны обеспечивать эффективное рассеивание дымовых газов до допустимых действующими санитарными нормами пределов концентрации на уровне земли.

10.4 Диаметры выходных отверстий и высоту дымовых труб следует определять на основании аэродинамических, теплотехнических и санитарно-гигиенических расчетов.

10.5 Диаметры дымовых труб следует принимать по следующему унифицированному ряду: 1,2; 1,5; 1,8; 2,1; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6 м и далее через            0,6 м.

10.6 Минимальные диаметры труб следует назначать с учетом оборудования, применяемого при возведении труб, но не менее 1,2 м - для кирпичных труб (в свету по футеровке) и 3,6 м - для монолитных железобетонных. Диаметры стальных труб допускается уменьшать до 0,4 м при высоте до 45 м.

10.7 Высоту дымовых труб следует назначать по следующему унифицированному ряду: 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 м и далее через 30 м и принимать для кирпичных, армокирпичных и стальных свободно стоящих (бескаркасных) труб не более 100 м. Для стальных труб в несущих каркасах, приставных труб, многоствольных труб допускаются иные высоты при соблюдении действующих санитарных норм и в соответствии с теплотехническим расчетом.

10.8 Расстояние между соседними кирпичными или железобетонными дымовыми трубами должно быть не менее пяти средних наружных диаметров трубы наибольшего размера.

10.9 Трубы из металла могут образовывать конструкцию из нескольких стволов. В случае конструктивного объединения дымовых труб допускается расстояния между ними назначать исходя из технологических и конструктивных соображений. При расстояниях между трубами от трех до пяти средних наружных диаметров трубы следует учитывать явление бафтинга.

10.10 Конструктивные решения дымовых труб должны соответстовать требованиям СП 43.13330, предусматривать мероприятия (световое ограждение, маркировочная окраска), обеспечивающие безопасность полета воздушных судов в соответствии с правилами для воздушного транспорта.

10.11 Конструкции вертикальных стволов открытых факельных установок должны быть изготовлены из металла, предусматривать наличие оголовка и газового затвора, обеспечивать эффективную утилизацию горючих газов и паров путем сжигания и рассеивание продуктов утилизации до допустимых действующими санитарными нормами пределов концентрации на уровне земли.

10.12 Диаметр верхнего среза факельного оголовка для обеспечения стабильного (без срыва) горения следует рассчитывать по максимальной скорости газов и паров, которая не должна превышать 0,5 скорости звука в сбросном газе. При сжигании газов и паров с плотностью более 0,8 относительно плотности воздуха скорость сброса не должна превышать 120 м/с.

10.13 Высоту факельного ствола следует определять с учетом плотности теплового потока и требований действующих нормативных документов, устанавливающих допустимые нормы загрязнение окружающей территории вредными продуктами сгорания газов и паров.

10.14 Стволы факельных установок по конструктивной схеме могут быть  самонесущими и с дополнительными опорными конструкциями.

10.15 Стволы факельных установок высотой более 30 м должны проектироваться с оттяжками, являющимися упругими опорами для ствола.

10.16 Расположение оттяжек по высоте ствола факельных установок должно приниматься следующим: высота верхней части ствола трубы над оттяжками при одном ярусе оттяжек должна составлять от 1/3 до 1/4 общей высоты трубы, при двух ярусах - не более 1/5; расстояние между ярусами оттяжек должно быть равно 1/3 высоты трубы.

10.17 Ствол факельной установки с оттяжками должен иметь центральный фундамент, на который он опирается или, в который он заделывается и анкерный фундамент, к которому крепятся оттяжки.

10.18 Конструкции факельных стволов с несущими вертикальными каркасами  должны удерживать один или несколько факельных стволов в вертикальном положении,  обеспечивать механическую устойчивость сооружения и возможность демонтажа и спуска факельного оголовка на землю для технического обслуживания и ремонта.

10.19 Устройство лестниц и площадок факельного ствола должно обеспечивать удобство и безопасность при монтаже и ремонте факельного оголовка и другого оборудования, расположенного на разной высоте факельного ствола.

10.20 Лестницы должны быть металлическими тоннельного типа шириной не менее 60 см и иметь, начиная с высоты 2 м, предохранительные дуги радиусом              от 35 до 40 см, скрепленные между собой полосами. Дуги должны располагаться на расстоянии не более 80 см одна от другой.

10.21 Площадки должны быть установлены на расстоянии не более 6 м по вертикали одна от другой, иметь настил, выполненный из металлических листов с поверхностью, исключающей возможность скольжения, перила высотой 1,25 м с продольными планками, расположенными на расстоянии не более 40 см друг от друга, и борт высотой не менее 15 см, образующий с настилом зазор не более 1 см для стока жидкости.

10.22 Расстояния между факельными стволами должно определяться, исходя из технологических и конструктивных расчетов.

10.23 Конструкции стволов факельных установок должны иметь защиту от коррозии в соответствии с требованиями СП 28.13330.

10.24 На факельных стволах должны устанавливаться дежурные горелки, выполняющие роль пилотных огней при работающей факельной системе; на случай остановки факельной системы должно быть предусмотрено световое ограждение верха факельного ствола переносными светильниками в соответствии с требованиями к маркировке и светоограждению высотных препятствий.

Приложение A

(обязательное)

Требования к обеспечению взрывобезопасности зданий и сооружений

А.1 Общие требования

А.1.1 Взрывобезопасность зданий и сооружений должна обеспечиваться:

- системой предотвращения взрыва (взрывопредупреждение);

- системой противовзрывной защиты (взрывозащита);

- организационно-техническими мероприятиями.

А.1.2 К строительным мероприятиям по взрывопредупреждению и взрывозащите относятся:

- рациональная планировка территории предприятия;

- расположение технологических установок, зданий и сооружений, обеспечивающее эффективное проветривание и исключающее образование зон возможного скопления взрывоопасных паров и газов;

- размещение зданий административного, бытового назначения вне зоны опасной интенсивности воздействия взрывной волны;

- взаимное размещение технологических установок и производственных зданий с учётом воздействия на них взрывной волны, исключающее возможность последовательного развития аварии;

- устройство защищенных от возможных взрывов и пожаров пунктов управления технологическими процессами  (операторных);

- использование легкосбрасываемых конструкций (стёкол окон глухого остекления, открывающихся наружу створок оконных переплётов, дверей, ворот, легкосбрасываемых панелей покрытий);

- ограничение разлива жидкости при возможных авариях (устройство обвалования, поддонов и т.д.);

- обоснованный выбор материалов;

- размещение технологического оборудования на открытых этажерках и площадках.

А.1.3 Целесообразность реализации строительных мероприятий по взрывопредупреждению и взрывозащите зданий и сооружений или снижению нагрузок от взрыва должны определяться на основе технико-экономического анализа альтернативных вариантов, при реализации которых обеспечивается выполнение заданных требований и сопоставимость по целевому эффекту.

А.1.4 Объём стоимостных и натуральных показателей мероприятий по предотвращению взрыва должен сравниваться с показателями, характеризующими последствия взрывов с учётом вероятности их возникновения, величиной возможного ущерба.

А.1.5 При проектировании следует различать внешние и внутренние по отношению к зданиям и сооружениям взрывы, мероприятия по защите от которых имеют принципиально разный характер.

А.2 Требования к проектированию взрывоустойчивых зданий, которые могут подвергаться воздействию внешних взрывов

А.2.1 Требования настоящего раздела распространяются на отдельно стоящие, не заглубленные в грунт и не обвалованные грунтом взрывоустойчивые здания, которые могут подвергаться воздействию внешних взрывов газо-, паро-, пылевоздушных горючих смесей (ГС).

А.2.2 Во взрывоустойчивых зданиях должна быть исключена возможность разрушения основных несущих и ограждающих конструкций.

А.2.3 Обеспечение взрывоустойчивости при внешних аварийных взрывах ГС может осуществляться по двум направлениям:

- снижением избыточного давления за счёт удаления зданий от потенциальных источников взрыва ГС;

- повышением прочности и устойчивости конструкций к действию динамических нагрузок от воздушной волны взрыва ГС.

При разработке оптимальных решений по обеспечению взрывоустойчивости зданий при внешних взрывах ГС рекомендуется учитывать оба указанных направления.

А.2.4 Уровень ответственности взрывоустойчивых зданий следует определять в соответствии с требованиями Федерального Закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [4].

А.2.5 Взрывоустойчивые здания на территориях предприятий следует располагать:

- на расстояниях от соседних зданий и сооружений, превышающих половину высоты большего из них, но не менее расстояний, установленных требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [2], СП 4.13130.2013, правил, утвержденных Минэнерго России [8];

- на отметках земли, более высоких по отношению к производственным зданиям, сооружениям и проходящим по территории предприятия железным и автомобильным дорогам;

- торцевым фасадом к возможному источнику взрыва;

- с учётом розы ветров и рельефа местности.

А.2.6 В районах с объёмом снегопереноса за зиму 400 м3/м и более необходимо предусматривать мероприятия по снегозащите взрывоустойчивых зданий с учётом направления переноса снега при общих и низовых метелях.

А.2.7 Взрывоустойчивые здания следует проектировать, как правило, одноэтажными, небольшого размера, простой формы в плане, без перепада высот смежных участков, с организованным наружным водостоком.

А.2.8 Объёмно-планировочные решения взрывоустойчивых зданий должны обеспечивать:

- простую и чёткую планировку в плане, с минимальным количеством внутренних углов и перепадов высот, а также с наименьшим периметром наружных стен;

- наиболее экономичное использование внутреннего объёма и площадей;

- удобство размещения обслуживающего персонала, а также возможность самостоятельного выхода персонала из здания после аварийного взрыва;

- рациональное размещение инженерно-технического оборудования, удобство его монтажа и эксплуатации;

- возможность реконструкции и перехода на новые системы управления.

А.2.9 Фасады взрывоустойчивых зданий должны быть простыми - без выступающих частей, выемок и ниш, а наружные стены - гладкими без архитектурных деталей, парапетных плит, козырьков и т.п.

А.2.10 Устройство чердачных перекрытий и установка технологического оборудования на покрытии взрывоустойчивых зданий не допускается.

А.2.11 Габаритные размеры взрывоустойчивых зданий должны определяться их функциональным назначением, конструктивными решениями, а также уровнем расчётных нагрузок.

А.2.12 Высоту помещений следует принимать минимально возможной, но не менее 2,4 м.

А.2.13 Высота от пола до низа выступающих частей коммуникаций, оборудования и строительных конструкций в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации - не менее 2,2 м, а в местах нерегулярного прохода людей - не менее 2,0 м.

А.2.14 Вентиляционные короба и воздуховоды следует прокладывать вдоль стен или балок без увеличения высоты помещений.

А.2.15 Количество входов в здание должно быть не менее двух.

А.2.16  Дверные и оконные проёмы следует располагать на боковых и заднем по отношению к возможному направлению распространения взрывной волны фасадах взрывоустойчивых зданий.

А.2.17 В наружных стенах взрывоустойчивых зданий следует предусматривать раздельные оконные проёмы с минимально возможной площадью, используемые для естественного освещения помещений или их отдельных участков. При соответствующем обосновании допускается проектирование зданий с искусственным освещением без световых проёмов.

А.2.18 С целью предохранения оконных стёкол от разрушения допускается устраивать специальные жалюзи, закрывающиеся при наружном взрыве.

А.2.20 Для входов в взрывоустойчивое здание следует устраивать тамбуры, оборудованные наружными защитно-герметическими дверями, воспринимающими расчётные нагрузки, и внутренними герметическими дверями. Двери тамбура должны открываться наружу.

А.2.21 При соответствующем обосновании допускается устройство входов без тамбуров.

А.2.22 В северной строительно-климатической зоне допускается устройство двойных тамбуров с тремя дверями, из которых последняя дверь внутри помещения может быть обычной.

А.2.23 В помещениях взрывоустойчивых зданий не допускается оштукатуривание потолков и стен, облицовка их керамической плиткой.

А.2.24 Применение подвесных потолков допускается в сочетании с защитными мероприятиями против их обрушения.

А.2.25 Взрывоустойчивые здания могут иметь кроме производственных,  бытовых, санитарных помещений, фильтровентиляционных камер, тамбуров и прочих помещений, пункты управления предприятием при возникновении аварийной ситуации для размещения сотрудников предприятия, в обязанности которых входит ликвидация последствий аварийных ситуаций.

А.2.26  Необходимость создания пункта управления, а также экспликация помещений должны определяться в каждом конкретном случае и указываться в задании на проектирование.

А.2.27 Конструктивные решения взрывоустойчивых зданий должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала и расположенного внутри здания оборудования от воздействия внешних взрывных волн и обломков конструкций соседних зданий и сооружений.

А.2.28 Взрывоустойчивые здания следует проектировать каркасными с полным  или неполным каркасом и бескаркасными, в том числе из монолитного железобетона.

А.2.29 Наружные ограждающие конструкции стен могут выполняться из сборных панелей, блоков с монолитными железобетонными вставками,  монолитного железобетона с утеплителем, трёхслойных панелей с усиленным слоем железобетона, ребристых плит со слоем утеплителя между рёбрами, например, лёгкого бетона и т.д.

А.2.30 Во взрывоустойчивых зданиях с использованием железобетонных сборно-монолитных конструкций следует применять сетки колонн 6х6, 6х4,5, 6х3. Более крупная сетка колонн может применяться при соответствующем обосновании.

А.2.31 Для каркасных зданий следует применять монолитные перекрытия, сборно-монолитные покрытия, состоящие из сборных железобетонных плит и монолитных участков.

А.2.32 В качестве стропильных конструкций должны применяться, как правило, железобетонные или стальные балки и фермы.

А.2.33 В покрытии взрывоустойчивых зданий следует использовать железобетонные или металлические балки устанавливаемые с шагом, позволяющим воспринимать заданные нагрузки.

А.2.34 Неизменяемость каркасов взрывоустойчивых зданий по поперечным координационным осям должна обеспечиваться жесткостью стен, колонн и защемлением колонн в фундаменты, а по продольным осям вертикальными стальными связями.

А.2.35 Жесткость стен, учитываемая при расчёте несущей системы зданий, должна определяться конструктивным решением стен, соотношением длины и ширины зданий, сопряжением стен с покрытием и т.п.

А.2.36 Сборно-монолитные и монолитные покрытия взрывоустойчивых зданий со сборно-монолитными стенами следует проектировать, обеспечивая надёжную связь покрытия со стенами путём сварки закладных деталей и выпусков арматуры длиной 30-35 диаметров стержней.

А.2.37 Сборно-монолитные конструкции покрытия следует проектировать неразрезными с установкой надопорной арматуры в слоях из монолитного железобетона.

А.2.38 При проектировании сборно-монолитных покрытий следует обеспечивать совместную работу сборного и монолитного бетона.

А.2.39 Крепление сборных панелей наружных стен из лёгких и ячеистых бетонов должна осуществляться сваркой накладных деталей.

А.2.40 Перегородки взрывоустойчивых зданий следует проектировать армокирпичными, из сборного железобетона, из бетона на пористых заполнителях и других огнестойких материалов.

А.2.41 Толщина перегородок должна определяться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к прочности, звукоизолирующей способности и герметичности (в необходимых случаях). Узлы крепления перегородок к стенам и колоннам, а при длине перегородок более 3 м - и к покрытиям должны проектироваться с учётом возможных деформаций элементов покрытий и осадок стен и колонн при действии расчётных нагрузок.

А.2.42 Защитно-герметичные и герметичные двери, ворота и ставни, а также обвязку входных проёмов необходимо проектировать индивидуально на действие расчётных нагрузок.

А.2.43 Обрамление входных и монтажных проёмов следует проектировать из стальных профилей и крепить к стенам при помощи анкерных болтов.

А.2.44 В помещениях взрывоустойчивых зданий следует предусматривать системы вентиляции, отопления, связи, водоснабжения, электроснабжения и канализации.

А.2.45 Прокладка транзитных линий водопровода, канализации, отопления, электроснабжения, а также трубопроводов сжатого воздуха, газопроводов и трубопроводов с перегретой водой через взрывоустойчивые здания не допускается.

А.2.46 При воздействии расчётных нагрузок, превышающих 400 кПа, канализационные стояки должны быть заключены в стальные трубы или железобетонные короба, надёжно заделанные в конструкции пола.

А.2.47 Системы отопления, водоснабжения, электроснабжения и канализации следует предусматривать от наружных площадочных сетей предприятия.

А.2.48 По надёжности электроснабжения электроприёмники следует относить к первой категории или к особой группе первой категории.

А.2.49 Помещения взрывоустойчивых зданий должны быть герметичными, если при аварийной ситуации возможно задымление или загазованность зданий опасными для жизнедеятельности персонала веществами.

А.2.50 Системы вентиляции взрывоустойчивых зданий, в помещениях которых предусмотрено постоянное пребывание персонала, следует проектировать на два режима:

- чистой вентиляции (режим I );

- фильтровентиляции (режим II ).

При режиме I требуемый газовый состав и температурно-влажностные параметры воздуха внутри помещения обеспечиваются путём подачи наружного воздуха, очищенного от пыли. При режиме II подаваемый в помещение здания наружный воздух, кроме того, должен очищаться от газообразных и аэрозольных составляющих.

А.2.51  Для защиты элементов системы вентиляции от взрывных волн заборные и вытяжные каналы следует оборудовать противовзрывными устройствами, расширительными камерами или эквивалентными им по объёму участками каналов большего сечения.

А.2.52 Системы вентиляции могут быть совмещены с системами кондиционирования.

А.2.53 На вводах коммуникаций следует устраивать наружные компенсационные устройства. Вводы коммуникаций должны располагаться с учётом доступности и удобства их осмотра и ремонта. Допускается объединение вводов коммуникаций при проектировании.

А.2.54 При проектировании вводов коммуникаций должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие возможность их среза при чрезмерных осадках здания. Закладные части для ввода кабелей, воздуховодов, труб водопровода, теплоснабжения и выпусков канализации следует устраивать, как правило, в виде стальных патрубков с наваренными в средней части фланцами.

А.2.55 Для ввода коммуникаций следует устраивать специальные приямки внутри или снаружи здания, которые могут служить камерами для компенсационных устройств.

А.3 Требования к проектированию взрывоустойчивых зданий, которые могут подвергаться воздействию внутренних взрывов

А.3.1 Требования настоящего раздела распространяются на проектирование зданий газоперерабатывающей промышленности и их отдельных помещений, которые могут подвергаться воздействию внутренних взрывов газо-, паро-, пылевоздушных горючих смесей.

А.3.2 Обеспечение взрывозащиты зданий при внутренних аварийных взрывах может осуществляться по двум направлениям:

- снижением избыточного давления, возникающего при внутреннем аварийном взрыве;

- повышением прочности и устойчивости конструкции к действию аварийных (взрывных) нагрузок.

Сочетание обоих указанных направлений является необходимым условием разработки оптимальных решений по обеспечению взрывоустойчивости зданий при внутренних взрывах.

А.3.3 Для снижения избыточного давления, возникающего при внутренних взрывах, используются легкосбрасываемые конструкции: стёкла глухого остекления помещений и открывающихся створок оконных переплётов, двери, ворота, а также легкосбрасываемые облегчённые плиты покрытий помещений.

А.3.4 Легкосбрасываемые конструкции должны устанавливаться в помещениях зданий или пожарных отсеков категорий А и Б.

А.3.5 С помощью легкосбрасываемых конструкций избыточное давление в помещении при взрыве должно снижаться до допустимой величины, исключающей возможность разрушения основных несущих и ограждающих конструкций при расчётной величине взрывных нагрузок.

А.3.6 Допускаются повреждения конструкций случайного характера, не влияющие на их прочность и устойчивость, а также эксплуатационные характеристики, и требующие незначительных материальных затрат на ликвидацию этих повреждений.

А.3.7 Несущие, ограждающие и выгораживающие конструкции зданий, подвергающиеся действию избыточного давления при внутреннем взрыве, должны быть рассчитаны с учётом этого давления.

А.3.8 Форма взрывоопасных помещений должна быть по возможности простой. Элементы несущих, ограждающих и выгораживающих конструкций, а также оборудование не должны приводить к значительной интенсификации взрывного горения ГС вследствие заужения сечений помещений на пути распространения пламени.

А.3.9 При разработке объёмно-планировочных решений взрывоопасных помещений необходимо стремиться к тому, чтобы линейные размеры их по длине, ширине и высоте не более чем в пять раз отличались один от другого.

А.3.10 Легкосбрасываемые конструкции следует размещать как можно ближе к ожидаемым местам взрыва горючей смеси (ГС).

А.3.11 При отсутствии данных о местах возможного воспламенения ГС в помещениях, линейные размеры которых по длине, ширине и высоте не более чем в три раза отличаются один от другого, легкосбрасываемые конструкции следует размещать равномерно по площади стен помещения, а при необходимости и в его покрытии.

А.3.12 В вытянутых в длину помещениях легкосбрасываемые конструкции следует размещать в боковых стенах по длине помещения, а также в его покрытии. В помещениях, имеющих высоту более 6 м, легкосбрасываемые конструкции следует размещать преимущественно в стенах.

А.3.13 Примыкание к взрывоопасным помещениям непроизводственных помещений с постоянным пребыванием в них более пяти человек или эпизодическим (не более 2 часов) одновременным пребыванием более пятнадцати человек не допускается, если выгораживающие конструкции не рассчитаны на избыточное давление, возникающее при взрыве.

А.3.14 В проёмах, отделяющих взрывоопасные помещения от других производственных помещений, следует устанавливать двери, люки, ворота и т.д., которые не должны разрушаться или открываться под действием избыточного давления.

А.3.15 Поверхность стен и потолков в помещениях должна исключать возможность образования на их поверхности взрывоопасных горючих смесей.

А.3.16 В одноэтажных производственных зданиях взрывоопасных производств следует принимать наименьшую сетку колонн, удовлетворяющую технологическим требованиям.

А.3.17 Многоэтажные производственные здания следует проектировать в обоих направлениях координационных осей преимущественно в виде рамных или рамно-связевых конструкций.

А.3.18 Стыки соединений элементов конструкции следует выполнять жесткими для обеспечения пространственной жесткости зданий.

А.3.19 Связевые каркасы применять для взрывоопасных зданий не рекомендуется.

А.3.20 Для основных несущих конструкций зданий следует максимально использовать типовые железобетонные конструкции, а также монолитный и сборно-монолитный железобетон.

А.3.21 Для сборно-монолитных конструкций необходимо предусматривать специальные мероприятия, обеспечивающие надёжную совместную работу сборных элементов с монолитным бетоном.

Библиография

[1] Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

[2] Федеральный закон от  22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

[3] Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»

[4] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[5] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

[6] Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- [7] Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

[8] Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7 (утверждены приказом Минэнерго России от 08.июля.2002 г. № 204)

| [9] | Правила безопасности Госгортехнадзора России ПБ 03-581-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов |
| --- | --- | --- |
| [10] | Правила безопасности Госгортехнадзора России ПБ 03-582-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах |

УДК				ОКС 91.040.01

Ключевые слова: нормы, проектирование, здания, сооружения, газоперерабатывающая промышленность.

Генеральный директор

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,

канд. техн. наук  				_______________________ П.Г.Цыбульский

Руководитель разработки,

Начальник лаборатории

стандартизации и сертификации 	________________________ С.Н.Десяткин

Исполнители:

Начальник лаборатории химической

переработки углеводородов 	   	________________________ Д.А.Кузнецов

СОИСПОЛНИТЕЛИ

Генеральный директор

ОАО «ЦНИИПромзданий»,

доктор техн. наук  				_______________________ В.В.Гранев

Руководитель разработки,

Заведующая сектором

научных исследований,

канд. техн. наук 				_______________________ Т.Е.Стороженко

Исполнители:

Главный научный сотрудник,

доктор архитектуры			________________________ Б.С.Истомин